PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

## MEMORIAL   DESCRITIVO   DA   PROTEÇÃO

CONTRA   INCÊNDIO   A   EXECUTAR  -  L.C. Nº 420

# A  -  CARACTERÍSTICAS  DA  EDIFICAÇÃO

ENDEREÇO DA EDIFICAÇÃO

Nº  DO EXPEDIENTE

Av. Bento Gonçalves, 1403/1483- Residencial	317.721.1

Nº DE PAVIM.

ALTURA

ELEVADORES -  QUANT.

2

1

INSTALAÇÃO DE GÁS

Artigos 223 a 251

21	v. verso	24 (Vinte e quatro)

| 3 4 5 6 SIM ou NÃO INSTAL. CENTRALIZADA CAPAC. : 2280 kg | ÁREA CONSTRUÍDA, OCUPAÇÃO , GRAU DE RISCO - POR PAVIMENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sim | P A V I M E N T O | Á R E A (m2) | OCUPAÇÃO | GRAU DE RISCO |
| 1º Pavimento |  | 10.187,59 | A - 2 | 1 |
| 2º Pavimento MEDIDOR DE VAZÃO Sim |  | 8.216,93 | A – 2 | 1 |
| 3º Pavimento |  | 11.209,75 | A – 2 | 1 |
| 4º Pavimento INSTALAÇÃO INDIVIDUAL |  | 5.536,80 | A – 2 | 1 |
| 5º Pavimento |  | 5.609,70 | A – 2 | 1 |
| 6º Pavimento |  | 5.581,54 | A – 2 | 1 |
| 7º ao 16º Pav. AQUECEDORES A GÁS |  | 56.458,40 | A – 2 | 1 |
| De Transporte |  | 29.529,28 | A - 2 | 1 |

7

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA

132.329,99

OBSERV. :   QUANDO NO MESMO PAVIMENTO HOUVER OCUPAÇÕES

DIFERENTES , INDICAR A DE MAIOR GRAU DE RISCO.

m2

B  -  PROTEÇÃO  CONTRA  INCÊNDIO  A  SER  EXECUTADA

Não

Não

|  |  | SIM ou NÃO |  |  |  | Artigos da L.C. 420 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | EXTINTORES | Sim |  |  |  | 177 a 189 |
| 22 61 a 148 | ESCADA TIPO: PF PRESSURIZADA | Sim QUANTIDADE | 12 |  |  |  |
| 23 | ESCADA TIPO: | Não QUANTIDADE |  |  |  |  |
| 24 | AVISO PROIBIDO FUMAR (ELEV.) | Sim |  |  |  | 253 |
| 25 | ALARME ACÚSTICO | Sim |  |  |  | 170 a 176 |
| 26 | SINALIZAÇÃO DE SAÍDAS | Não |  |  |  | 154 a 159 |
| 27 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | Sim |  |  |  | 160 a 169 |
| 28 | SAÍDA ALTERNATIVA ( INDICAR NO PROJETO ARQUITETÔNICO ) | Não |  |  |  | 149 a 153 |
| 29 | ISOLAMENTO DE RISCOS ( DECLARAR NO VERSO SEU OBJEIVO E INDICAR NO PROJETO ARQUITETÔNICO ) | Sim |  |  |  | 36 a 60 |
|  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA HIDRANTES Sim | CLASSIF. do RISCO |  | RESERVATÓRIO SUPERIOR | Sim | 191 a 215 220 a 222 |
| 30 | MANGOTINHOS Não |  | Peq INFERIOR C/ MOTO-BOMBA |  | Não |  |
|  | SOB COMANDO |  | 6x 10.000 L CAPACIDADE : |  |  |  |
|  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA AUTOMÁTICA | CLASSIF. do RISCO | RESERVATÓRIO SUPERIOR |  |  |  |
| 31 | ( SPRINKLERS ) | Não | INFERIOR C/ MOTO-BOMBA |  |  | 216 a 222 |
|  | NORMA UTILIZADA : |  | CAPACIDADE : L |  |  |  |
| 32 | OBSERVAÇÕES NO VERSO | Sim |  |  |  |  |

C   -  PROPRIETÁRIO

CAPA ENGENHARIA LTDA

NOME DO PROPRIETÁRIO

ASSINATURA

D  -  RESPONSÁVEL  TÉCNICO  PELO  MEMORIAL

CASA DOS EXTINTORES LTDA.

NOME DO PROFISSIONAL

TÍTULO

CREA

Nº  da  ART

#### Resp. Técnico: João Daniel Xavier Nunes	Eng.Seg.Trab.	12.202 D	4015415

E N D E R E Ç O

DATA

Av. Carlos Barbosa, 1197 - Fone 3223-6469	27/07/07

ASSINATURA

O presente memorial é complementado pelo da parte comercial, totalizando a área total a edificar de 143.391,79m².

17º ao 21º Pav. ............................... 28.229,20

C. Máq./Res.    ..............................    1.300,08

A Transportar   .............................   29.529,28

Parte comercial isolada da residencial  por parede corta-fogo com afastamento entre aberturas no mesmo alinhamento de 1,40m.

Conforme o R.T. do projeto arquitetônico, os prédios serão dotados de escada a prova de fumaça pressurizadas as quais obedecerão a L.C. 420/98 e Resolução 27 da CCPI, com projeto de autoria do Eng. Cairu Cleber Vicenzi – CREA 122.914 D, sendo a vazão de pressurização normal de 16.200 m³/h e em emergência 29.200 m³/h em cada escada, tendo dois ventiladores de 7,5 CV

As torres A,C e E terão o nível  de descarga no 1º pavimento e os B,D e F no 4ºpavimento.

Altura das Torres:  A, C e E: 55,78 m

Altura das Torres:   B, D e F: 46,75 m

OBSERVAÇÕES